## Modbus Adressen ESERA
Übersicht Modbus Adressen
Produkt | 1-Wire Controller 11 Modbus TCP 1-Wire Controller 10 Modbus RTU
Art. Nr. | 11336 11324
Stand | 2017-02-10
Version | 1.0
Beschreibung: | Leseadressen | [11 empty] | Schreibadressen
| Adresse | Wortanzahl (16Bit) | Datentyp | Bitadresse | Temperatur und Luftfeuchtesensor z.B. Art. Nr. 11131, 11132, 11135, 11135 usw. | Luftgütesensor z.B. 11127 | Solarsensor z.B. 11112 | Helligkeitssensor z.B. 11129 | Dual Schaltmodul z.B. 11218 | 8-Fach Schaltmodul (Binär Ausgang) z.B. 11229 | 8-Fach Schaltmodul (Binär Ausgang) mit Tasterschnittstelle z.B. 11220, 11228 | Bemerkung | Adresse | Wortanzahl (16Bit) | Datentyp | Bitadresse | Bemerkung
Systemvariablen
Controller-Eingänge | 1 | 1 | Wort
Controller-Ausgänge | 2 | 1 | Wort | 32 bis 36 | [8 empty] | 2 | 1 | Wort | 32 bis 36
Controller-Analogausgang | 3 | 1 | Wort | 16 bis 19 | [8 empty] | 3 | 1 | Wort
Controller-Nr. | 60000 | 1 | Wort
Artikel-Nr. | 60001 | 1 | Wort
Firmware Version | 61000 | 4 | String
Hardware Stand | 61010 | 3 | String
Seriennummer | 61020 | 9 | String
Uhrzeit | 61030 | 4 | String | [8 empty] | hh:mm:ss | 61030 | 3 | Wort |  | hh,mm,ss
Datum | 61035 | 4 | String | [8 empty] | tt.mm.jj | 61035 | 3 | Wort |  | tt,mm,jj
Uhrzeit, Datum | 61030 | 9 | String | [8 empty] | hh:mm:ss tt.mm.jj
1-Wire Bus Sensoren und Aktoren
OWD 1 | 100 | 1 | Integer |  | Temperatur | Temperatur | Temperatur | Temperatur | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | Temperatur
| 101.102 | 2 | Dwort 1 | 1632 bis 1639 (102*16) | Betriebsspannung | Betriebsspannung | Betriebsspannung | Betriebsspannung | nicht benutzt (0) | nicht benutzt (0) | Status Eingang Dezimal | HH HL LH LL | 102 | 1 | Byte | 1632 bis 1639 (102*16) | Wertebereich: 0-255
| 103.104 | 2 | Dwort 2 |  | Feuchte | Feuchte | Helligkeit | Helligkeit | nicht benutzt (0) | nicht benutzt (0) | Status Eingang Binär | HH HL LH LL
| 105.106 | 2 | Dwort 3 |  | Taupunkt | Taupunkt | Einstrahlung | nicht benutzt (255) | Status Ausgang 0 | Status Ausgang Dezimal | Status Ausgang Dezimal | HH HL LH LL
| 107.108 | 2 | Dwort 4 |  | Helligkeit | Helligkeit | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | Status Ausgang 1 | Status Ausgang Binär | Status Ausgang Binär | HH HL LH LL
| 109,110 | 2 | Dwort 5 |  | nicht benutzt (255) | Luftgüte | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | HH HL LH LL
| 111,112 | 2 | Dwort 6 |  | Status | Status | Status | Status | Status | Status | Status | HH HL LH LL
| 113,114 | 2 | Dwort 7 |  | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | HH HL LH LL
| 115,116 | 2 | Dwort 8 |  | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | HH HL LH LL
OWD 2 | 200 | 1 | Integer |  | Temperatur | Temperatur | Temperatur | Temperatur | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | Temperatur
| 201,202 | 2 | Dwort 1 | 3232 bis 3239 (202*16) | Betriebsspannung | Betriebsspannung | Betriebsspannung | Betriebsspannung | nicht benutzt (0) | nicht benutzt (0) | Status Eingang Dezimal | HH HL LH LL | 202 | 1 | Byte | 3232 bis 3239 (202*16) | Wertebereich: 0-255
| 203,204 | 2 | Dwort 2 |  | Feuchte | Feuchte | Helligkeit | Helligkeit | nicht benutzt (0) | nicht benutzt (0) | Status Eingang Binär | HH HL LH LL
| 205,206 | 2 | Dwort 3 |  | Taupunkt | Taupunkt | Einstrahlung | nicht benutzt (255) | Status Ausgang 0 | Status Ausgang Dezimal | Status Ausgang Dezimal | HH HL LH LL
| 207,208 | 2 | Dwort 4 |  | Helligkeit | Helligkeit | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | Status Ausgang 1 | Status Ausgang Binär | Status Ausgang Binär | HH HL LH LL
| 209,210 | 2 | Dwort 5 |  | nicht benutzt (255) | Luftgüte | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | HH HL LH LL
| 211,212 | 2 | Dwort 6 |  | Status | Status | Status | Status | Status | Status | Status | HH HL LH LL
| 213,214 | 2 | Dwort 7 |  | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | HH HL LH LL
| 215,216 | 2 | Dwort 8 |  | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | HH HL LH LL
OWD 3 | 300 | 1 | Integer |  | Temperatur | Temperatur | Temperatur | Temperatur | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | Temperatur
| 301,302 | 2 | Dwort 1 | 4832 bis 4839 (302*16) | Betriebsspannung | Betriebsspannung | Betriebsspannung | Betriebsspannung | nicht benutzt (0) | nicht benutzt (0) | Status Eingang Dezimal | HH HL LH LL | 302 | 1 | Byte | 4832 bis 4839 (302*16) | Wertebereich: 0-255
| 303,304 | 2 | Dwort 2 |  | Feuchte | Feuchte | Helligkeit | Helligkeit | nicht benutzt (0) | nicht benutzt (0) | Status Eingang Binär | HH HL LH LL
| 305,306 | 2 | Dwort 3 |  | Taupunkt | Taupunkt | Einstrahlung | nicht benutzt (255) | Status Ausgang 0 | Status Ausgang Dezimal | Status Ausgang Dezimal | HH HL LH LL
| 307,308 | 2 | Dwort 4 |  | Helligkeit | Helligkeit | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | Status Ausgang 1 | Status Ausgang Binär | Status Ausgang Binär | HH HL LH LL
| 309,310 | 2 | Dwort 5 |  | nicht benutzt (255) | Luftgüte | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | HH HL LH LL
| 311,312 | 2 | Dwort 6 |  | Status | Status | Status | Status | Status | Status | Status | HH HL LH LL
| 313,314 | 2 | Dwort 7 |  | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | HH HL LH LL
| 315,316 | 2 | Dwort 8 |  | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | HH HL LH LL
OWD 4 | 400 | 1 | Integer |  | Temperatur | Temperatur | Temperatur | Temperatur | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | Temperatur
| 401,402 | 2 | Dwort 1 | 6432 bis 6439 (402*16) | Betriebsspannung | Betriebsspannung | Betriebsspannung | Betriebsspannung | nicht benutzt (0) | nicht benutzt (0) | Status Eingang Dezimal | HH HL LH LL | 402 | 1 | Byte | 6432 bis 6439 (402*16) | Wertebereich: 0-255
| 403,404 | 2 | Dwort 2 |  | Feuchte | Feuchte | Helligkeit | Helligkeit | nicht benutzt (0) | nicht benutzt (0) | Status Eingang Binär | HH HL LH LL
| 405,406 | 2 | Dwort 3 |  | Taupunkt | Taupunkt | Einstrahlung | nicht benutzt (255) | Status Ausgang 0 | Status Ausgang Dezimal | Status Ausgang Dezimal | HH HL LH LL
| 407,408 | 2 | Dwort 4 |  | Helligkeit | Helligkeit | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | Status Ausgang 1 | Status Ausgang Binär | Status Ausgang Binär | HH HL LH LL
| 409,410 | 2 | Dwort 5 |  | nicht benutzt (255) | Luftgüte | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | nicht benutzt (255) | HH HL LH LL
| 411,412 | 2 | Dwort 6 |  | Status | Status | Status | Status | Status | Status | Status | HH HL LH LL
| 413,414 | 2 | Dwort 7 |  | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | Errorcounter | HH HL LH LL
| 415,416 | 2 | Dwort 8 |  | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | Artikelnummer/Typ | HH HL LH LL
usw. bis OWD 30